BESTEKTEKST:

DUBBELWANDIGE HDPE WEHOLITE TANK

--------------------------------------------------------------------------------------

Omschrijving

- De tank is dubbelwandig en is vervaardigd uit een dubbelwandige HDPE Weholite buis die BENOR gekeurd is volgens NBN EN 13476-2.

- De kopse afsluitplaten zijn eveneens in dubbelwandige HDPE Weholite platen uitgevoerd.

- Het toestel is voorzien van 1 cilindervormige opzetschacht zonder deksel dia. 630 mm.

- De ingang wordt voorzien door middel van een gelaste PE mofaansluiting in de opzetschacht met een diameter van 160 mm

- In de opzetschacht wordt een gelaste aansluitingsmof voorzien met een diameter van 110 mm voor de doorvoer van de kabels voor niveaumeting, en een tweede aansluitingsmof van 110 mm voor de ontluchting.

- Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid, dit omdat men de tank niet heeft geperforeerd om de interne elementen te fixeren.

- In de opzetschacht is een voorgevormde aansluiting aangebracht.  Dit laat toe een permanent lekdetectiesysteem op basis van overdruk aan te sluiten tijdens of na de plaatsing van de tank.

Bestendigheid

- UV-bestendig

- Vorstbestendig, bestand tegen strooizouten en alkalische produkten

- Uitermate bestand tegen vetten, detergenten en chemische stoffen

- Bestendig tot 60°C

- Volledig corrosiebestendig

- Bestand tegen microbiële inwerking

- Volledig vloeistofdicht

- Geschikt voor opslag drinkwater (certificaat Hydrocheck Belgaqua)

Afmetingen : dimensionering van de tank

- Totale lengte : x mm

- Totale uitw. dia. : xxx mm

- Dia. Ingang : 160 mm

- Vrije toegang : 630 mm

- Gewicht : xxx Kg

- Volume: xxx l.

Waarde x: zie tabel onderaan

| Capaciteit | Ø Inw. | Ø Uitw. | Lengte | Gewicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | mm | mm | mm | Kg |
| 3000 | 1200 | 1298 | 3055 | 250 |
| 4000 |  |  | 3940 | 350 |
| 5000 |  |  | 4825 | 450 |
| 10000 | 1500 | 1623 | 6050 | 750 |
| 15000 |  |  | 8875 | 1250 |
| 20000 |  |  | 11700 | 1500 |
| 25000 | 2000 | 2164 | 8370 | 1850 |
| 30000 |  |  | 9955 | 2250 |
| 35000 |  |  | 11550 | 2750 |
| 40000 |  |  | 13140 | 3250 |
| 50000 | 2200 | 2380 | 13560 | 3850 |
| 60000 | 2600 | 2813 | 11700 | 4500 |
| 70000 |  |  | 13590 | 5500 |
| 80000 |  |  | 15470 | 6500 |
| 100000 |  |  | 19240 | 7500 |

4. Accessoires

- Volledig vloeistofdicht deksel uit HDPE weerstandsklasse A15 kN.

Gewicht : 10 Kg / Dia. 630 mm vastgeschroefd op de tank : 3 x M10, met dichtingsring. Kan gebruikt worden met of zonder opzetstuk.

- Gietijzeren deksel belastingsklasse D400 kN. Gewicht 62 Kg. Opening dia. 610 mm.   Basis is 850 x 850 mm. Hoogte : 100 mm

- Standaard opzetstuk in PE, verhoging van 80 cm of 40 cm.

- Verankeringsriemen

- Verankeringen

- Lekdetectie

- Overvulbeveiliging

- Niveaumeting

5. Installatie

- Volgens de voorschriften van de fabrikant.